## Framside
Jordings- og kortslutningsapparater
I henhold til NEK-EN 61230:2008
Type 1A
Type 2A
Type 3A
Type 3B
Type 3C

## 1A
[10 empty] | Faseklemmer |  | Maks kortslutningsstrøm kA/1sek
[10 empty] | El nr | Type | Line | Skinne | rør / bolt | Krok
[10 empty] | 2878700 | JFS17 | - | - | - | 24
|  |  |  | Jordings- og kortslutningsapparater | [5 empty] | 2878702 | JK39FN | 19 | 14 | 14 | -
|  |  |  | I henhold til NEK-EN 61230:2008 |  |  |  |  | Kommentarfelt | 2878703 | JK39FN SP | 19 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878705 | JK38 | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878706 | JK42 | 24 | - | - | -
[10 empty] | 2878778 | JK37 | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878796 | PARA | 10 | - | - | -
[10 empty] | 2879202 | 784470 | 14 | - | - | -
[10 empty] | 2879238 | 784470S | 14 | - | - | -
[10 empty] | 2879571 | NB2025BN | 24 | 24 | 24 | -
[10 empty] | 2879162 | JK37 (m/øye) | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2879163 | JK39FN (m/øye) | 19 | 14 | 14 | -
Type | kA/1 sek | eller | Tverrsnitt lisse (B) | Lengde lisse (B) |  | Tverrsnitt lisse (C) | Lengde lisse (C)
IEC 61230:2008 Table 2
1A | - |  | - | - | -¦- | - | - | -¦- | [7 empty] | CU tverrsnitt mm² | Min. CU ekvivalent mm²
| Midtre fase |  | - | - | -¦-
| Ytre fase |  | - | - | -¦-
[10 empty] | 2878700 | 2878702-03 | 2878705 | 2878706 | 2878778 |  | 25 | 16
Faseklemme (A) |  |  | Jordklemme (D) |  |  | Ikmaks/1s= | #VALUE! | [8 empty] | 35 | 16
[6 empty] | Ikmaks/0,5s= | #VALUE! | [8 empty] | 50 | 25
- |  |  | - | [12 empty] | 70 | 35
[16 empty] | 95 | 35
[10 empty] | 2878796 | 2879202 | 2879238 | 2879571 | 2879162 | 2879163 | 120 | 50
Forslag:
| TYPE: | 1A -/- |  | A |  | Faseklemme | 0 |  | 3 stk | Jordfesteklemmer
| Faselisse: | -mm² |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 3 stk | El nr | Type | Ikmaks/1sek |  |  |  | Redusert tverrsnitt jordlisse punkt "C"
| Jordlisse: | -mm² |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 1 stk (midtre fase) | 2878710 | JK30 | 14 kA
| Ik maks 1s: | #VALUE! |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 2 stk (ytre fase) | 2878711 | JKS30 | 14 kA
| Ik maks 0,5s: | #VALUE! |  |  |  | Stjernepunkt | 2879165 |  | 1 stk | 2878708 | JK150 | 14 kA | 2878710 | 2878711
| Prod. d.m.år | 2026-05-25 18:40 |  | C |  | Jordlisse | #N/A |  | 1 stk | 2878728 | NB2025M | 24 kA
| IEC 61230:2008 |  |  | D |  | Jordklemme | 0 |  | 1 stk | 2878729 | F1 | 24 kA |  |  | Tverrsnitt | IK1/1 sek i kA | IK1/0,5 sek i kA
[6 empty] | 2878789 | BAG |  |  | 2878762 | JLA2N | 24 kA
[15 empty] | 25mm² | 5 | 7
[15 empty] | 35mm² | 7 | 10
[15 empty] | 50mm² | 10 | 14
[15 empty] | 70mm² | 14 | 20
[10 empty] | 2878708 | 2878728 | 2878729 | 2878762 |  | 95mm² | 19 | 27
[15 empty] | 120mm² | 24 | 34
Tilbake
Apparatet bestående av komponentene over er produsert i henhold til NEK-EN 61230 for å tåle kortslutningsstrømmene som er angitt nedenfor.
NB! Kun ved avvikende lenge på faselisse. Rad 16 for faselisse slettes ved bruk av dette.
Bestilling forslag
Bruk av jordings- og kortslutningsapparat
For å forhindre farer ved rest-spenninger når apparatet tilkobles, skal alltid apparatet tilkobles jord før det forbindes til den anleggsdelen som skal jordes. Det skal alltid brukes isolert stang eller andre isolerte hjelpemidler ved tilkobling av faseklemmer.
Ved frakobling følges prosedyren i omvendt rekkefølge
Ved til- eller frakobling av faseklemme er det akseptert at det kan oppstå gnister.
Hvis apparatet blir utsatt for en kortslutning, kan det oppstå meget kraftige bevegelser i apparatet. Dette gjelder spesielt om apparatet har kabler. Apparatet vil oppnå meget høy temperatur umiddelbart etter en kortslutning.
Av sikkerhetsgrunner skal jordingsapparatet behandles med stor forsiktighet. Det skal grundig undersøkes visuelt før bruk. Synlige skader på klemmer, tilkoblinger, kabelisolasjon og/eller avdekking av bar leder skal anses som alvorlige defekter, og apparatet skal ikke tas i bruk. Før bruk skal kontakt flatene på klemmene undersøkes visuelt. Kontakt flatene på kontakt punktet skal børstes og være fri for smuss, maling eller korrosjon. Dette for å forsikre en god elektrisk forbindelse.
Periodisk kontroll og vedlikehold
Sluttbruker skal etablere egne retningslinjer for å forsikre seg om at apparatet blir kontrollert i henhold til overnevnte instrukser. Dette skal også beskrive rutine for periodisk kontroll.
I henhold til forskriftene skal jord- og kortslutningsutstyr kontrolleres og godkjennes av kompetent person en gang i året.
Med kompetent person menes en person som har fått dokumentert opplæring i kontroll av jord- og kortslutningsapparater.
Reparasjon
Reparasjoner skal kun utføres av leverandør eller av kompetent person under direksjon av leverandøren.
Et apparat som har vært utsatt for kortslutning skal ikke brukes dersom det ikke med sikkerhet kan fastslås at utstyret holder opprinnelig sikkerhetsnivå. Dersom det er tvil om apparatetilstand må dette ikke brukes.

## 2A
[10 empty] | Faseklemmer |  | Maks kortslutningsstrøm kA/1sek
[10 empty] | El nr | Type | Line | Skinne | rør / bolt | Krok
[10 empty] | 2878700 | JFS17 | - | - | - | 24
|  |  |  | Jordings- og kortslutningsapparater | [5 empty] | 2878702 | JK39FN | 19 | 14 | 14 | -
|  |  |  | I henhold til NEK-EN 61230:2008 |  |  |  |  | Kommentarfelt | 2878703 | JK39FN SP | 19 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878705 | JK38 | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878706 | JK42 | 24 | - | - | -
[10 empty] | 2878778 | JK37 | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878796 | PARA | 10 | - | - | -
[10 empty] | 2879202 | 784470 | 14 | - | - | -
[10 empty] | 2879238 | 784470S | 14 | - | - | -
[10 empty] | 2879571 | NB2025BN | 24 | 24 | 24 | -
[10 empty] | 2879162 | JK37 (m/øye) | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2879163 | JK39FN (m/øye) | 19 | 14 | 14 | -
Type | kA/1 sek | eller | Tverrsnitt lisse (B) | Lengde lisse (B)
2A | - |  | - | - | -¦- |  |  | ¦
| Midtre fase |  | - | - | -¦-
| Ytre fase |  | - | - | -¦-
[10 empty] | 2878700 | 2878702-03 | 2878705 | 2878706 | 2878778
Faseklemme (A) |  |  | Jordklemme (D) |  |  | Ikmaks/1s= | #VALUE!
[6 empty] | Ikmaks/0,5s= | #VALUE!
- |  |  | -
[10 empty] | 2878796 | 2879202 | 2879238 | 2879571 | 2879162 | 2879163
Forslag:
| TYPE: | 2A -/- |  | A |  | Faseklemme | 0 |  | 3 stk | Jordfesteklemmer
| Faselisse: | -mm² |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 3 stk | El nr | Type | Ikmaks/1sek
| Jordlisse: | mm² |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 1 stk (midtre fase) | 2878763 | JLA2NSP 25-50 | 10 kA
| Ik maks 1s: | #VALUE! |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 2 stk (ytre fase) | 2878764 | JLA2NSP 70-120 | 24 kA
| Ik maks 0,5s: | #VALUE! |  | D |  | Jordklemme | 0 |  | 1 stk
| Prod. d.m.år | 2026-05-25 18:40 |  |  |  | 2878789 | BAG
| IEC 61230:2008 | [13 empty] | Tverrsnitt | IK1/1 sek i kA | IK1/0,5 sek i kA
2878763
[10 empty] | 2878764 |  |  |  |  | 25mm² | 5 | 7
[15 empty] | 35mm² | 7 | 10
[15 empty] | 50mm² | 10 | 14
[15 empty] | 70mm² | 14 | 20
[15 empty] | 95mm² | 19 | 27
[15 empty] | 120mm² | 24 | 34
Tilbake
Apparatet bestående av komponentene over er produsert i henhold til NEK-EN 61230 for å tåle kortslutningsstrømmene som er angitt nedenfor.
Bestilling forslag
NB! Kun ved avvikende lenge på faselisse. Rad 16 for faselisse slettes ved bruk av dette.
Bruk av jordings- og kortslutningsapparat
For å forhindre farer ved rest-spenninger når apparatet tilkobles, skal alltid apparatet tilkobles jord før det forbindes til den anleggsdelen som skal jordes. Det skal alltid brukes isolert stang eller andre isolerte hjelpemidler ved tilkobling av faseklemmer.
Ved frakobling følges prosedyren i omvendt rekkefølge
Ved til- eller frakobling av faseklemme er det akseptert at det kan oppstå gnister.
Hvis apparatet blir utsatt for en kortslutning, kan det oppstå meget kraftige bevegelser i apparatet. Dette gjelder spesielt om apparatet har kabler. Apparatet vil oppnå meget høy temperatur umiddelbart etter en kortslutning.
Av sikkerhetsgrunner skal jordingsapparatet behandles med stor forsiktighet. Det skal grundig undersøkes visuelt før bruk. Synlige skader på klemmer, tilkoblinger, kabelisolasjon og/eller avdekking av bar leder skal anses som alvorlige defekter, og apparatet skal ikke tas i bruk. Før bruk skal kontakt flatene på klemmene undersøkes visuelt. Kontakt flatene på kontakt punktet skal børstes og være fri for smuss, maling eller korrosjon. Dette for å forsikre en god elektrisk forbindelse.
Periodisk kontroll og vedlikehold
Sluttbruker skal etablere egne retningslinjer for å forsikre seg om at apparatet blir kontrollert i henhold til overnevnte instrukser. Dette skal også beskrive rutine for periodisk kontroll.
I henhold til forskriftene skal jord- og kortslutningsutstyr kontrolleres og godkjennes av kompetent person en gang i året.
Med kompetent person menes en person som har fått dokumentert opplæring i kontroll av jord- og kortslutningsapparater.
Reparasjon
Reparasjoner skal kun utføres av leverandør eller av kompetent person under direksjon av leverandøren.
Et apparat som har vært utsatt for kortslutning skal ikke brukes dersom det ikke med sikkerhet kan fastslås at utstyret holder opprinnelig sikkerhetsnivå. Dersom det er tvil om apparatetilstand må dette ikke brukes.

## 3A
[10 empty] | Faseklemmer |  | Maks kortslutningsstrøm kA/1sek
[10 empty] | El nr | Type | Line | Skinne | rør / bolt | Krok
[10 empty] | 2878700 | JFS17 | - | - | - | 24
|  |  |  | Jordings- og kortslutningsapparater | [5 empty] | 2878702 | JK39FN | 19 | 14 | 14 | -
|  |  |  | I henhold til NEK-EN 61230:2008 |  |  |  |  | Kommentarfelt | 2878703 | JK39FN SP | 19 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878705 | JK38 | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878706 | JK42 | 24 | - | - | -
[10 empty] | 2878778 | JK37 | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878796 | PARA | 10 | - | - | -
[10 empty] | 2879202 | 784470 | 14 | - | - | -
[10 empty] | 2879238 | 784470S | 14 | - | - | -
[10 empty] | 2879571 | NB2025BN | 24 | 24 | 24 | -
[10 empty] | 2879162 | JK37 (m/øye) | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2879163 | JK39FN (m/øye) | 19 | 14 | 14 | -
Type | kA/1 sek | eller | Tverrsnitt lisse (B) | Lengde lisse (B) |  | Tverrsnitt lisse (C) | Lengde lisse (C)
IEC 61230:2008 Table 2
3A | - |  | - | - | -¦- | - | - | -¦- | [7 empty] | CU tverrsnitt mm² | Min. CU ekvivalent mm²
| Midtre fase |  | - | - | -¦-
| Ytre fase |  | - | - | -¦-
[10 empty] | 2878700 | 2878702-03 | 2878705 | 2878706 | 2878778 |  | 25 | 16
Faseklemme (A) |  |  | Jordklemme (D) |  |  | Ikmaks/1s= | #VALUE! | [8 empty] | 35 | 16
[6 empty] | Ikmaks/0,5s= | #VALUE! | [8 empty] | 50 | 25
- |  |  | - | [12 empty] | 70 | 35
[16 empty] | 95 | 35
[10 empty] | 2878796 | 2879202 | 2879238 | 2879571 | 2879162 | 2879163 | 120 | 50
Forslag:
| TYPE: | 3A -/- |  | A |  | Faseklemme | 0 |  | 3 stk | Jordfesteklemmer
| Faselisse: | -mm² |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 2 stk | El nr | Type | Ikmaks/1sek |  |  |  | Redusert tverrsnitt jordlisse punkt "C"
| Jordlisse: | -mm² |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 1 stk (midtre fase) | 2878710 | JK30 | 14 kA
| Ik maks 1s: | #VALUE! |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 1 stk (ytre fase) | 2878711 | JKS30 | 14 kA
| Ik maks 0,5s: | #VALUE! |  | C |  | Jordlisse | #N/A |  | 1 stk | 2878708 | JK150 | 14 kA | 2878710 | 2878711
| Prod. d.m.år | 2026-05-25 18:40 |  | D |  | Jordklemme | 0 |  | 1 stk | 2878728 | NB2025M | 24 kA
| IEC 61230:2008 |  |  |  |  | 2878789 | BAG |  |  | 2878729 | F1 | 24 kA |  |  | Tverrsnitt | IK1/1 sek i kA | IK1/0,5 sek i kA
[10 empty] | 2878762 | JLA2N | 24 kA
[15 empty] | 25mm² | 5 | 7
[15 empty] | 35mm² | 7 | 10
[15 empty] | 50mm² | 10 | 14
[15 empty] | 70mm² | 14 | 20
[10 empty] | 2878708 | 2878728 | 2878729 | 2878762 |  | 95mm² | 19 | 27
[15 empty] | 120mm² | 24 | 34
Tilbake
Apparatet bestående av komponentene over er produsert i henhold til NEK-EN 61230 for å tåle kortslutningsstrømmene som er angitt nedenfor.
Bestilling forslag
NB! Kun ved avvikende lenge på faselisse. Rad 16 for faselisse slettes ved bruk av dette.
Bruk av jordings- og kortslutningsapparat
For å forhindre farer ved rest-spenninger når apparatet tilkobles, skal alltid apparatet tilkobles jord før det forbindes til den anleggsdelen som skal jordes. Det skal alltid brukes isolert stang eller andre isolerte hjelpemidler ved tilkobling av faseklemmer.
Ved frakobling følges prosedyren i omvendt rekkefølge
Ved til- eller frakobling av faseklemme er det akseptert at det kan oppstå gnister.
Hvis apparatet blir utsatt for en kortslutning, kan det oppstå meget kraftige bevegelser i apparatet. Dette gjelder spesielt om apparatet har kabler. Apparatet vil oppnå meget høy temperatur umiddelbart etter en kortslutning.
Av sikkerhetsgrunner skal jordingsapparatet behandles med stor forsiktighet. Det skal grundig undersøkes visuelt før bruk. Synlige skader på klemmer, tilkoblinger, kabelisolasjon og/eller avdekking av bar leder skal anses som alvorlige defekter, og apparatet skal ikke tas i bruk. Før bruk skal kontakt flatene på klemmene undersøkes visuelt. Kontakt flatene på kontakt punktet skal børstes og være fri for smuss, maling eller korrosjon. Dette for å forsikre en god elektrisk forbindelse.
Periodisk kontroll og vedlikehold
Sluttbruker skal etablere egne retningslinjer for å forsikre seg om at apparatet blir kontrollert i henhold til overnevnte instrukser. Dette skal også beskrive rutine for periodisk kontroll.
I henhold til forskriftene skal jord- og kortslutningsutstyr kontrolleres og godkjennes av kompetent person en gang i året.
Med kompetent person menes en person som har fått dokumentert opplæring i kontroll av jord- og kortslutningsapparater.
Reparasjon
Reparasjoner skal kun utføres av leverandør eller av kompetent person under direksjon av leverandøren.
Et apparat som har vært utsatt for kortslutning skal ikke brukes dersom det ikke med sikkerhet kan fastslås at utstyret holder opprinnelig sikkerhetsnivå. Dersom det er tvil om apparatetilstand må dette ikke brukes.

## 3B
[10 empty] | Faseklemmer |  | Maks kortslutningsstrøm kA/1sek
[10 empty] | El nr | Type | Line | Skinne | rør / bolt | Krok
[10 empty] | 2878700 | JFS17 | - | - | - | 24
|  |  |  | Jordings- og kortslutningsapparater | [5 empty] | 2878702 | JK39FN | 19 | 14 | 14 | -
|  |  |  | I henhold til NEK-EN 61230:2008 |  |  |  |  | Kommentarfelt | 2878703 | JK39FN SP | 19 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878705 | JK38 | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878706 | JK42 | 24 | - | - | -
[10 empty] | 2878778 | JK37 | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878796 | PARA | 10 | - | - | -
[10 empty] | 2879202 | 784470 | 14 | - | - | -
[10 empty] | 2879238 | 784470S | 14 | - | - | -
[10 empty] | 2879571 | NB2025BN | 24 | 24 | 24 | -
[10 empty] | 2879162 | JK37 (m/øye) | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2879163 | JK39FN (m/øye) | 19 | 14 | 14 | -
Type | kA/1 sek | eller | Tverrsnitt lisse (B) | Lengde lisse (B) |  | Tverrsnitt lisse (C) | Lengde lisse (C)
IEC 61230:2008 Table 2
3B | - |  | - | - | -¦- | - | - | -¦- | [7 empty] | CU tverrsnitt mm² | Min. CU ekvivalent mm²
| Midtre fase |  | - | - | -¦-
| Ytre fase |  | - | - | -¦-
[10 empty] | 2878700 | 2878702-03 | 2878705 | 2878706 | 2878778 |  | 25 | 16
Faseklemme (A) |  |  | Jordklemme (D) |  |  | Ikmaks/1s= | #VALUE! | [8 empty] | 35 | 16
[6 empty] | Ikmaks/0,5s= | #VALUE! | [8 empty] | 50 | 25
- |  |  | - | [12 empty] | 70 | 35
[16 empty] | 95 | 35
[10 empty] | 2878796 | 2879202 | 2879238 | 2879571 | 2879162 | 2879163 | 120 | 50
Forslag:
| TYPE: | 3B -/- |  | A |  | Faseklemme | 0 |  | 5 stk | Jordfesteklemmer
| Faselisse: | -mm² |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 2 stk | El nr | Type | Ikmaks/1sek |  |  |  | Redusert tverrsnitt jordlisse punkt "C"
| Jordlisse: | -mm² |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 1 stk (midtre fase) | 2878710 | JK30 | 14 kA
| Ik maks 1s: | #VALUE! |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 1 stk (ytre fase) | 2878711 | JKS30 | 14 kA
| Ik maks 0,5s: | #VALUE! |  | C |  | Jordlisse | #N/A |  | 1 stk | 2878708 | JK150 | 14 kA | 2878710 | 2878711
| Prod. d.m.år | 2026-05-25 18:40 |  | D |  | Jordklemme | 0 |  | 1 stk | 2878728 | NB2025M | 24 kA
| IEC 61230:2008 |  |  |  |  | 2878789 | BAG |  |  | 2878729 | F1 | 24 kA |  |  | Tverrsnitt | IK1/1 sek i kA | IK1/0,5 sek i kA
[10 empty] | 2878762 | JLA2N | 24 kA
[15 empty] | 25mm² | 5 | 7
[15 empty] | 35mm² | 7 | 10
[15 empty] | 50mm² | 10 | 14
[15 empty] | 70mm² | 14 | 20
[10 empty] | 2878708 | 2878728 | 2878729 | 2878762 |  | 95mm² | 19 | 27
[15 empty] | 120mm² | 24 | 34
Tilbake
Apparatet bestående av komponentene over er produsert i henhold til NEK-EN 61230 for å tåle kortslutningsstrømmene som er angitt nedenfor.
Bestilling forslag
NB! Kun ved avvikende lenge på faselisse. Rad 16 for faselisse slettes ved bruk av dette.
Bruk av jordings- og kortslutningsapparat
For å forhindre farer ved rest-spenninger når apparatet tilkobles, skal alltid apparatet tilkobles jord før det forbindes til den anleggsdelen som skal jordes. Det skal alltid brukes isolert stang eller andre isolerte hjelpemidler ved tilkobling av faseklemmer.
Ved frakobling følges prosedyren i omvendt rekkefølge
Ved til- eller frakobling av faseklemme er det akseptert at det kan oppstå gnister.
Hvis apparatet blir utsatt for en kortslutning, kan det oppstå meget kraftige bevegelser i apparatet. Dette gjelder spesielt om apparatet har kabler. Apparatet vil oppnå meget høy temperatur umiddelbart etter en kortslutning.
Av sikkerhetsgrunner skal jordingsapparatet behandles med stor forsiktighet. Det skal grundig undersøkes visuelt før bruk. Synlige skader på klemmer, tilkoblinger, kabelisolasjon og/eller avdekking av bar leder skal anses som alvorlige defekter, og apparatet skal ikke tas i bruk. Før bruk skal kontakt flatene på klemmene undersøkes visuelt. Kontakt flatene på kontakt punktet skal børstes og være fri for smuss, maling eller korrosjon. Dette for å forsikre en god elektrisk forbindelse.
Periodisk kontroll og vedlikehold
Sluttbruker skal etablere egne retningslinjer for å forsikre seg om at apparatet blir kontrollert i henhold til overnevnte instrukser. Dette skal også beskrive rutine for periodisk kontroll.
I henhold til forskriftene skal jord- og kortslutningsutstyr kontrolleres og godkjennes av kompetent person en gang i året.
Med kompetent person menes en person som har fått dokumentert opplæring i kontroll av jord- og kortslutningsapparater.
Reparasjon
Reparasjoner skal kun utføres av leverandør eller av kompetent person under direksjon av leverandøren.
Et apparat som har vært utsatt for kortslutning skal ikke brukes dersom det ikke med sikkerhet kan fastslås at utstyret holder opprinnelig sikkerhetsnivå. Dersom det er tvil om apparatetilstand må dette ikke brukes.

## 3C
[10 empty] | Faseklemmer |  | Maks kortslutningsstrøm kA/1sek
[10 empty] | El nr | Type | Line | Skinne | rør / bolt | Krok
[10 empty] | 2878700 | JFS17 | - | - | - | 24
|  |  |  | Jordings- og kortslutningsapparater | [5 empty] | 2878702 | JK39FN | 19 | 14 | 14 | -
|  |  |  | I henhold til NEK-EN 61230:2008 |  |  |  |  | Kommentarfelt | 2878703 | JK39FN SP | 19 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878705 | JK38 | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878706 | JK42 | 24 | - | - | -
[10 empty] | 2878778 | JK37 | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2878796 | PARA | 10 | - | - | -
[10 empty] | 2879202 | 784470 | 14 | - | - | -
[10 empty] | 2879238 | 784470S | 14 | - | - | -
[10 empty] | 2879571 | NB2025BN | 24 | 24 | 24 | -
[10 empty] | 2879162 | JK37 (m/øye) | 14 | 14 | 14 | -
[10 empty] | 2879163 | JK39FN (m/øye) | 19 | 14 | 14 | -
Type | kA/1 sek | eller | Tverrsnitt lisse (B) | Lengde lisse (B)
3C | - |  | - | - | -¦- |  |  | ¦
| Midtre fase |  | - | - | -¦-
| Ytre fase |  | - | - | -¦-
[10 empty] | 2878700 | 2878702-03 | 2878705 | 2878706 | 2878778
Faseklemme (A) |  |  | Jordklemme (D) |  |  | Ikmaks/1s= | #VALUE!
[6 empty] | Ikmaks/0,5s= | #VALUE!
- |  |  | -
[10 empty] | 2878796 | 2879202 | 2879238 | 2879571 | 2879162 | 2879163
Forslag:
| TYPE: | 3C -/- |  | A |  | Faseklemme | 0 |  | 3 stk | Jordfesteklemmer
| Faselisse: | -mm² |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 3 stk | El nr | Type | Ikmaks/1sek
| Jordlisse: | mm² |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 1 stk (midtre fase) | 2878708 | JK150 | 14 kA
| Ik maks 1s: | #VALUE! |  | B |  | Faselisse | #N/A |  | 2 stk (ytre fase) | 2878728 | NB2025M | 24 kA
| Ik maks 0,5s: | #VALUE! |  | D |  | Jordklemme | 0 |  | 3 stk | 2878729 | F1 | 24 kA
| Prod. d.m.år | 2015-01-01 |  |  |  | 2878789 | BAG |  |  | 2878762 | JLA2N | 24 kA
| IEC 61230:2008 | [8 empty] | 2878739 | CGI 12 | 25 kA |  |  | Tverrsnitt | IK1/1 sek i kA | IK1/0,5 sek i kA
[15 empty] | 25mm² | 5 | 7
[15 empty] | 35mm² | 7 | 10
[15 empty] | 50mm² | 10 | 14
[15 empty] | 70mm² | 14 | 20
[10 empty] | 2878708 | 2878728 | 2878729 | 2878762 |  | 95mm² | 19 | 27
[15 empty] | 120mm² | 24 | 34
2878739
Tilbake
Apparatet bestående av komponentene over er produsert i henhold til NEK-EN 61230 for å tåle kortslutningsstrømmene som er angitt nedenfor.
Bestilling forslag
NB! Kun ved avvikende lenge på faselisse. Rad 16 for faselisse slettes ved bruk av dette.
Bruk av jordings- og kortslutningsapparat
For å forhindre farer ved rest-spenninger når apparatet tilkobles, skal alltid apparatet tilkobles jord før det forbindes til den anleggsdelen som skal jordes. Det skal alltid brukes isolert stang eller andre isolerte hjelpemidler ved tilkobling av faseklemmer.
Ved frakobling følges prosedyren i omvendt rekkefølge
Ved til- eller frakobling av faseklemme er det akseptert at det kan oppstå gnister.
Hvis apparatet blir utsatt for en kortslutning, kan det oppstå meget kraftige bevegelser i apparatet. Dette gjelder spesielt om apparatet har kabler. Apparatet vil oppnå meget høy temperatur umiddelbart etter en kortslutning.
Av sikkerhetsgrunner skal jordingsapparatet behandles med stor forsiktighet. Det skal grundig undersøkes visuelt før bruk. Synlige skader på klemmer, tilkoblinger, kabelisolasjon og/eller avdekking av bar leder skal anses som alvorlige defekter, og apparatet skal ikke tas i bruk. Før bruk skal kontakt flatene på klemmene undersøkes visuelt. Kontakt flatene på kontakt punktet skal børstes og være fri for smuss, maling eller korrosjon. Dette for å forsikre en god elektrisk forbindelse.
Periodisk kontroll og vedlikehold
Sluttbruker skal etablere egne retningslinjer for å forsikre seg om at apparatet blir kontrollert i henhold til overnevnte instrukser. Dette skal også beskrive rutine for periodisk kontroll.
I henhold til forskriftene skal jord- og kortslutningsutstyr kontrolleres og godkjennes av kompetent person en gang i året.
Med kompetent person menes en person som har fått dokumentert opplæring i kontroll av jord- og kortslutningsapparater.
Reparasjon
Reparasjoner skal kun utføres av leverandør eller av kompetent person under direksjon av leverandøren.
Et apparat som har vært utsatt for kortslutning skal ikke brukes dersom det ikke med sikkerhet kan fastslås at utstyret holder opprinnelig sikkerhetsnivå. Dersom det er tvil om apparatetilstand må dette ikke brukes.

## Kilde (hidden)
Type | kA/1 sek | Tverrsnitt | Tverrsnitt jordelisse (B) | Lengde | FinnRad | Elnummer | Beskrivelse | kA/1s | Faseklemmer |  |  | kA/1s | Jordklemme |  |  | kA/1s
- | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | -
1A | ≤ 5 | 25 | 25 | 0.6 | 25¦0,6 | 2879001 | Jordlisse 25mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s | JFS17 | 2878700 | Faseklemme 120mm² | 24 kA/1s | JK30 | 2878710 | Jordfesteklemme 70mm² Ø30mm | 14 kA/1s
2A | ≤ 7 | 35 | 25 | 0.8 | 25¦0,8 | 2879002 | Jordlisse 25mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s | JK39FN | 2878702 | Faseklemme 95mm² Ø42mm | 19 kA/1s | JKS30 | 2878711 | Jordfesteklemme 70mm² Ø18mm | 14 kA/1s | Elnr. 2878700 Type JFS17 | Elnr. 2878710 Type JK30
3A | ≤ 10 | 50 | 25 | 1 | 25¦1 | 2879003 | Jordlisse 25mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s | JK39FNSP | 2878703 | Faseklemme 95mm² Ø65mm | 19 kA/1s | JK150 | 2878708 | Jordfesteklemme 70mm² Ø20mm | 24 kA/1s | Elnr. 2878702 Type JK39FN | Elnr. 2878711 Type JKS30
3B | ≤ 14 | 70 | 25 | 1.2 | 25¦1,2 | 2879004 | Jordlisse 25mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s | JK38 | 2878705 | Jordingsstang med JK38 klemme | 14 kA/1s | NB2025M | 2878728 | Jordfesteklemme | 24 kA/1s | Elnr. 2878703 Type JK39FNSP | Elnr. 2878708 JK150
3C | ≤ 19 | 95 | 25 | 1.5 | 25¦1,5 | 2879005 | Jordlisse 25mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s | JK42 | 2878706 | Faseklemme kun 120mm² Ø42mm | 24 kA/1s | F1 | 2878729 | Jordfesteklemme 120mm² Ø30mm | 24 kA/1s | Elnr. 2878705 Type JK38 | Elnr. 2878729 Type F1
| ≤ 24 | 120 | 25 | 1.7 | 25¦1,7 | 2879006 | Jordlisse 25mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s | JK37 | 2878778 | Faseklemme 70mm² Ø23mm | 14 kA/1s | JLA2N | 2878762 | Jordingshake JLA2N | 24 kA/1s | Elnr. 2878706 Type JK42 | Elnr. 2878762 Type JLA2N
| N/A |  | 25 | 2 | 25¦2 | 2879007 | Jordlisse 25mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s | PARA | 2878796 | Faseklemme 50mm² Ø32mm Linediameter 10-32mm | 10 kA/1s | JLA2NSP 25-50 | 2878763 | Jordingshake JLA2NSP 25-50mm² | 24 kA/1s | Elnr. 2878778 Type JK37 | Elnr. 2878763 Type JLA2NSP
|  |  | 25 | 2.25 | 25¦2,25 | 2879008 | Jordlisse 25mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s | 784470 | 2879202 | Faseklemme 70mm² Ø30mm øyekrok | 14 kA/1s | JLA2NSP 70-120 | 2878764 | Jordingshake JLA2NSP For 70-95-120 mm² | 24 kA/1s | Elnr. 2878796 Type PARA
|  |  | 25 | 2.5 | 25¦2,5 | 2879009 | Jordlisse 25mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s | 784470S | 2879238 | Faseklemme 70mm² Ø30mm spindel | 14 kA/1s | - |  |  |  | Elnr. 2879202 Type 784470
|  |  | 25 | 2.75 | 25¦2,75 | 2879010 | Jordlisse 25mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s | NB2025BN | 2879571 | Faseklemme 120mm² Ø30mm For line, skinne og kulebolt | 24 kA/1s | JK150 | 2878708 | Jordfesteklemme 70mm² Ø20mm | 24 kA/1s | Elnr. 2879238 Type 784470S
|  |  | 25 | 3 | 25¦3 | 2879011 | Jordlisse 25mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s | JK37 (m/øye) | 2879162 | Faseklemme 70mm² Ø23mm med øye for klostang (JK37) | 14 kA/1s | NB2025M | 2878728 | Jordfesteklemme | 24 kA/1s | Elnr. 2879571 Type NB2025BN
|  |  | 25 | 3.5 | 25¦3,5 | 2879012 | Jordlisse 25mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s | JK39FN (m/øye) | 2879163 | Faseklemme 95mm² Ø42mm med øye for klostang (JK39FN) | 19 kA/1s | F1 | 2878729 | Jordfesteklemme 120mm² Ø30mm | 24 kA/1s
|  |  | 25 | 4 | 25¦4 | 2879013 | Jordlisse 25mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s |  |  |  |  | JLA2N | 2878762 | Jordingshake JLA2N | 24 kA/1s
|  |  | 25 | 4.5 | 25¦4,5 | 2879014 | Jordlisse 25mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s |  |  |  |  | JLA2NSP 25-50 | 2878763 | Jordingshake JLA2NSP 25-50mm² | 10 kA/1s
|  |  | 25 | 5 | 25¦5 | 2879015 | Jordlisse 25mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s |  |  |  |  | JLA2NSP 70-120 | 2878764 | Jordingshake JLA2NSP For 70-95-120 mm² | 24 kA/1s
|  |  | 25 | 6 | 25¦6 | 2879016 | Jordlisse 25mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s |  |  |  |  | -
|  |  | 25 | 7 | 25¦7 | 2879017 | Jordlisse 25mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s |  |  |  |  | JLA2NSP 25-50 | 2878763 | Jordingshake JLA2NSP 25-50mm² | 10 kA/1s
|  |  | 25 | 8 | 25¦8 | 2879018 | Jordlisse 25mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s |  |  |  |  | JLA2NSP 70-120 | 2878764 | Jordingshake JLA2NSP For 70-95-120 mm² | 24 kA/1s
|  |  | 25 | 10 | 25¦10 | 2879166 | Jordlisse 25mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s |  |  |  |  | -
|  |  | 25 | 12 | 25¦12 | 2879167 | Jordlisse 25mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s |  |  |  |  | JK150 | 2878708 | Jordfesteklemme 70mm² Ø20mm | 24 kA/1s
|  |  | 25 | 15 | 25¦15 | 2879168 | Jordlisse 25mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s |  |  |  |  | NB2025M | 2878728 | Jordfesteklemme | 24 kA/1s
|  |  | 25 | 20 | 25¦20 | 2879181 | Jordlisse 25mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 5 kA/1s |  |  |  |  | F1 | 2878729 | Jordfesteklemme 120mm² Ø30mm | 24 kA/1s
|  |  | 35 | 0.6 | 35¦0,6 | 2879019 | Jordlisse 35mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s |  |  |  |  | JLA2N | 2878762 | Jordingshake JLA2N | 24 kA/1s
|  |  | 35 | 0.8 | 35¦0,8 | 2879020 | Jordlisse 35mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s |  |  |  |  | CGI 12 | 2878739 | Skinnefotklemme 125/140/150mm | 25 kA/1s
|  |  | 35 | 1 | 35¦1 | 2879021 | Jordlisse 35mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 1.2 | 35¦1,2 | 2879022 | Jordlisse 35mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 1.5 | 35¦1,5 | 2879023 | Jordlisse 35mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 1.7 | 35¦1,7 | 2879024 | Jordlisse 35mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 2 | 35¦2 | 2879025 | Jordlisse 35mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 2.25 | 35¦2,25 | 2879026 | Jordlisse 35mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 2.5 | 35¦2,5 | 2879027 | Jordlisse 35mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 2.75 | 35¦2,75 | 2879028 | Jordlisse 35mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 3 | 35¦3 | 2879029 | Jordlisse 35mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 3.5 | 35¦3,5 | 2879030 | Jordlisse 35mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 4 | 35¦4 | 2879031 | Jordlisse 35mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 4.5 | 35¦4,5 | 2879032 | Jordlisse 35mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 5 | 35¦5 | 2879033 | Jordlisse 35mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 6 | 35¦6 | 2879034 | Jordlisse 35mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 7 | 35¦7 | 2879035 | Jordlisse 35mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 8 | 35¦8 | 2879036 | Jordlisse 35mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 10 | 35¦10 | 2879169 | Jordlisse 35mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 12 | 35¦12 | 2879170 | Jordlisse 35mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 15 | 35¦15 | 2879171 | Jordlisse 35mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 35 | 20 | 35¦20 | 2879182 | Jordlisse 35mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 7 kA/1s
|  |  | 50 | 0.6 | 50¦0,6 | 2879037 | Jordlisse 50mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 0.8 | 50¦0,8 | 2879038 | Jordlisse 50mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 1 | 50¦1 | 2879039 | Jordlisse 50mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 1.2 | 50¦1,2 | 2879040 | Jordlisse 50mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 1.5 | 50¦1,5 | 2879041 | Jordlisse 50mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 1.7 | 50¦1,7 | 2879042 | Jordlisse 50mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 2 | 50¦2 | 2879043 | Jordlisse 50mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 2.25 | 50¦2,25 | 2879044 | Jordlisse 50mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 2.5 | 50¦2,5 | 2879045 | Jordlisse 50mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 2.75 | 50¦2,75 | 2879046 | Jordlisse 50mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 3 | 50¦3 | 2879047 | Jordlisse 50mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 3.5 | 50¦3,5 | 2879048 | Jordlisse 50mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 4 | 50¦4 | 2879049 | Jordlisse 50mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 4.5 | 50¦4,5 | 2879050 | Jordlisse 50mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 5 | 50¦5 | 2879051 | Jordlisse 50mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 6 | 50¦6 | 2879052 | Jordlisse 50mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 7 | 50¦7 | 2879053 | Jordlisse 50mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 8 | 50¦8 | 2879054 | Jordlisse 50mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 10 | 50¦10 | 2879183 | Jordlisse 50mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 12 | 50¦12 | 2879184 | Jordlisse 50mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 15 | 50¦15 | 2879174 | Jordlisse 50mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 50 | 20 | 50¦20 | 2879185 | Jordlisse 50mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 10 kA/1s
|  |  | 70 | 0.6 | 70¦0,6 | 2879055 | Jordlisse 70mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 0.8 | 70¦0,8 | 2879056 | Jordlisse 70mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 1 | 70¦1 | 2879057 | Jordlisse 70mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 1.2 | 70¦1,2 | 2879058 | Jordlisse 70mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 1.5 | 70¦1,5 | 2879059 | Jordlisse 70mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 1.7 | 70¦1,7 | 2879060 | Jordlisse 70mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 2 | 70¦2 | 2879061 | Jordlisse 70mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 2.25 | 70¦2,25 | 2879062 | Jordlisse 70mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 2.5 | 70¦2,5 | 2879063 | Jordlisse 70mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 2.75 | 70¦2,75 | 2879064 | Jordlisse 70mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 3 | 70¦3 | 2879065 | Jordlisse 70mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 3.5 | 70¦3,5 | 2879066 | Jordlisse 70mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 4 | 70¦4 | 2879067 | Jordlisse 70mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 4.5 | 70¦4,5 | 2879068 | Jordlisse 70mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 5 | 70¦5 | 2879069 | Jordlisse 70mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 6 | 70¦6 | 2879070 | Jordlisse 70mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 7 | 70¦7 | 2879071 | Jordlisse 70mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 8 | 70¦8 | 2879072 | Jordlisse 70mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 10 | 70¦10 | 2879186 | Jordlisse 70mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 12 | 70¦12 | 2879187 | Jordlisse 50mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 15 | 70¦15 | 2879188 | Jordlisse 70mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 70 | 20 | 70¦20 | 2879189 | Jordlisse 70mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 14 kA/1s
|  |  | 95 | 0.6 | 95¦0,6 | 2879073 | Jordlisse 95mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 0.8 | 95¦0,8 | 2879074 | Jordlisse 95mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 1 | 95¦1 | 2879075 | Jordlisse 95mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 1.2 | 95¦1,2 | 2879076 | Jordlisse 95mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 1.5 | 95¦1,5 | 2879077 | Jordlisse 95mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 1.7 | 95¦1,7 | 2879078 | Jordlisse 95mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 2 | 95¦2 | 2879079 | Jordlisse 95mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 2.25 | 95¦2,25 | 2879080 | Jordlisse 95mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 2.5 | 95¦2,5 | 2879081 | Jordlisse 95mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 2.75 | 95¦2,75 | 2879082 | Jordlisse 95mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 3 | 95¦3 | 2879083 | Jordlisse 95mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 3.5 | 95¦3,5 | 2879084 | Jordlisse 95mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 4 | 95¦4 | 2879085 | Jordlisse 95mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 4.5 | 95¦4,5 | 2879086 | Jordlisse 95mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 5 | 95¦5 | 2879087 | Jordlisse 95mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 6 | 95¦6 | 2879088 | Jordlisse 95mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 7 | 95¦7 | 2879089 | Jordlisse 95mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 8 | 95¦8 | 2879090 | Jordlisse 95mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 10 | 95¦10 | 2879190 | Jordlisse 95mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 12 | 95¦12 | 2879191 | Jordlisse 95mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 15 | 95¦15 | 2879192 | Jordlisse 95mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 95 | 20 | 95¦20 | 2879193 | Jordlisse 95mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 19 kA/1s
|  |  | 120 | 0.6 | 120¦0,6 | 2879101 | Jordlisse 120mm² 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 0.8 | 120¦0,8 | 2879102 | Jordlisse 120mm² 0,8 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 1 | 120¦1 | 2879103 | Jordlisse 120mm² 1,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 1.2 | 120¦1,2 | 2879104 | Jordlisse 120mm² 1,2 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 1.5 | 120¦1,5 | 2879105 | Jordlisse 120mm² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 1.7 | 120¦1,7 | 2879106 | Jordlisse 120mm² 1,7 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 2 | 120¦2 | 2879107 | Jordlisse 120mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 2.25 | 120¦2,25 | 2879108 | Jordlisse 120mm² 2,25 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 2.5 | 120¦2,5 | 2879109 | Jordlisse 120mm² 2,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 2.75 | 120¦2,75 | 2879110 | Jordlisse 120mm² 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 3 | 120¦3 | 2879111 | Jordlisse 120mm² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 3.5 | 120¦3,5 | 2879112 | Jordlisse 120mm² 3,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 4 | 120¦4 | 2879113 | Jordlisse 120mm² 4,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 4.5 | 120¦4,5 | 2879114 | Jordlisse 120mm² 4,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 5 | 120¦5 | 2879115 | Jordlisse 120mm² 5,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 6 | 120¦6 | 2879116 | Jordlisse 120mm² 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 7 | 120¦7 | 2879117 | Jordlisse 120mm² 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 8 | 120¦8 | 2879118 | Jordlisse 120mm² 8,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 10 | 120¦10 | 2879194 | Jordlisse 120mm² 10,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 12 | 120¦12 | 2879195 | Jordlisse 120mm² 12,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 15 | 120¦15 | 2879196 | Jordlisse 120mm² 15,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s
|  |  | 120 | 20 | 120¦20 | 2879197 | Jordlisse 120mm² 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri | 24 kA/1s